## РЕЖИМ
ПОМЕЩЕНИЕ |  |  | ОКНА |  |  | ДВЕРИ |  |  |  | Понота сгорания | Теплопотери | Вар горючей нагрузги | Отност пож. Нагрузка | Низ.Теп. Сгор. | Лин. Скор. Распр. | Уд.мас. Скорость выгор | Дымообр | O2 | CO2 | CO | HCl
Ширина | Длина | Высота | Кол-во | Ширина | Высота | Кол-во | Ширина | Высота |  | η | φ |  |  | Q | v | Ψ | Dm | L | L | L | L
31 | 24 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 2 |  | 0.89 | 0.24 | 10 | 50 | 26600 | 0.5 | 0.033 | 88.1 | 1.912 | 0.262 | -2.304 | 0
Горючая нагрузка | Лекарственные препараты, этиловый спирт+глицерин(0,95+0,05)
[5 empty] | А= | 3 | 189.8
1. |  |  | 189.7722
1.1. | Объем помещения | V= | 2604 | м^3
| Проемность помещения | П= | 0.006
| Кол-во воздуха на 1 кг | Vo= | 1.912
| Уд. Крит. Пож.наг | qкр.к= | 1.2
| уд. Крит.кол-во п.н | qк= | 0.044
| Что больше | <> | >
пожар, регулируемый нагрузкой(ПРН)
| С учетом теплопотерь: | 20216
| С учетом поноты сгорания | 17992
0.17065
Первая часть
| Размерный комплекс | В= | 53.695
|  | z= | 0.96
|  | A= | 8662.5 | 10^-6
| по повыш температуре | 10 | 0.16361
| по потере видимости | 8 | 12.6 | 1.0783
| по понижному содержанию кислорода | 4 | 1.1739
| по СО2 | #NUM! | -0.049482 | Натуральный логарифм не существует,поэтому фактор не представляет опасности
| по СО | -2 | 0.9752
| HCl | #DIV/0! | #DIV/0! | Фактор не представляет опасности
#NUM!
|  |  | 6597.7465 |  | 0.045833 |  | 21.2093 |  | -0.025434 | #DIV/0!
|  |  | 0.072641 |  | 0.30943 |  | -20.2093 |  | 1.0254 | #DIV/0!
|  |  | 0.92736 |  | 0.14812 |  | -0.049482 | -0.049482 | 0.9752 | #DIV/0!
|  |  | 1.0783 |  | 0.85188 |  | #NUM! |  | -0.025116 | #DIV/0!
|  |  | 0.075415 |  | 1.1739 |  | #NUM! |  | -11.7407 | #DIV/0!
|  |  | 467.4643 |  | 0.16031 |  | #NUM! |  | -2.2728 | #DIV/0!
|  |  | 7.761 |  | 74.9411
4.2161

## ПРВ расчет
2. | Иаксимальная среднеобъемная | Tmax= | 1000 | С |  |  |  |  | t, мин | 0 | 128 | 256 | 426 | 511 | 596 | 682 | 852
| Характерная продолжительность пожара | tп= | 7.1 | ч | 426 | мин |  |  | T,К | 20 | 85 | 439 | 1000 | 670 | 544 | 401 | 185
| площадь проемов | А= | 3 | м^2
| средняя высота проемов | h= | 1 | м
|  | tмах= | 7.1 | ч | 426
Изменение сред температ
| t1= | 128 | T1= | 85
| t2= | 256 | T2= | 439 |  |  | 4.8
| t3= | 511 | T3= | 670
| t4= | 596 | T4= | 544
| t4= | 682 | T4= | 401
| t4= | 852 | T4= | 185
[9 empty] | t, мин | 0 | 128 | 256 | 426 | 511 | 596 | 767 | 852
[10 empty] | 20 | 41 | 339 | 980 | 628 | 463 | 177 | 101
3.
| Макс уср.темп пов покр | Twmax= | 980 | С
| поверхности перекрытия | tmax= | 7.1 | ч | 426 | мин
изм пов перекрытия
| t1= | 128 | T1= | 41
| t2= | 256 | T2= | 339
| t3= | 511 | T3= | 628
| t4= | 596 | T4= | 463
| t4= | 767 | T4= | 177
| t4= | 852 | T4= | 101
4. | Поверхности стен | Twmax= | 850 | С
| время достижения мак темп | tmax | 7.81 | ч | 469 | мин
Изменения средней темп стен
| t1= | 128 | T1= | 45
| t2= | 256 | T2= | 264
| t3= | 511 | T3= | 566
| t4= | 596 | T4= | 491
| t4= | 767 | T4= | 275
| t4= | 852 | T4= | 188
| 0 | 128 | 256 | 469 | 511 | 596 | 767 | 852
| 20 | 45 | 264 | 850 | 566 | 491 | 275 | 188